РАСЧЕТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ АЭРАЦИЕЙ.

Для осуществления аэрации применяют  вентиляторные градирни (дегазаторы);

Схема установки для обезжелезивания воды аэрацией приведена на рис. 1. Вода направляется на вентиляторную градирню 1, загруженную насадкой из колец Рашига. Вентилятор 2 подает воздух во встречном направлении по отношению к потоку воды. При этом происходит выделение свободной углекислоты, и вода насыщается кислородом. После пропуска через градирню вода стекает в контактный резервуар 3. Отсюда насосом 4 вода подается в напорный фильтр 5, где заканчивается образование хлопьев гидроокиси и их задержание в слое кварцевой загрузки.

Для выделения свободной углекислоты применяем аэрацию воды на вентиляторной градирне.

Рис. 1. Схема установки для обезжелезивания воды аэрацией

1. Требуемая площадь дегазатора Fдег, м2, определяем по формуле:

Fдег = Qчас / Пор ,

где Пор - плотность орошения дегазатора, заполненного кольцами Рашига, составляет 60 м3/ч.

Qчас – с учетом  расхода  воды  на  собственные  нужды  станции;

Тогда: Fдег = 246,4/60 = 4,1 м2.

2. Диаметр дегазатора определим по формуле:

D = (4 Fдег/ 3,14)0,5 = (4*8,33 / 3,14)0,5 = 3,26 м.

3. Содержание диоксида углерода в исходной воде: [СО2] = (35 + 44*5,7) = 285,8 мг/л.

35 мг/л  - концентрация свободного диоксида углерода;

5,7 мг/л – карбонатная жесткость;

Высота слоя насадки из колец Рашига Нр принимается  равной 5,5 м.

4. Производительность вентилятора дегазатора равна:

Qвент = 15 * Qчас = 15*246,4 = 3696 м3/ч.

5. Напор, который необходимо развивать вентилятору, равен:

Нвент = 30 * Нр = 30*5,5 = 165 м.

6. Объем контактной емкости:

Vконт = Qчас tконт /60 = 246,4*40/60 = 164,3 м3.

где  tконт = 30 - 40 мин — время пребывания воды в контактном резервуаре.

Размер  контактного резервуара объемом 164,3 м3 при глубине слоя воды, равной 4 м, будет: 6,5X6,5 м.

Для загрузки фильтров используется песок с крупностью зерен 0,5 — 1,2 мм при высоте фильтрующего слоя 1200 мм.

При скорости фильтрования 6 м/ч необходимая площадь фильтров

∑f = 246,4 : 6 =41  м2.

Принимаем четыре рабочих фильтров и один резервный серийного изготовления диаметром D = 3,4 м и площадью каждый 9,8 м2. Общая рабочая площадь фильтров 4*9,8 = 39,2 м2.

При применении напорных фильтров следует предусматривать ввод воздуха в подающий трубопровод в количестве 2л на 1г двухвалентного железа.

Продолжительность работы фильтра между промывками принимается по СНиП 2.04.02-84 п.6.97  равной 12 ч, откуда число промывок каждого фильтра в сутки составит :

Nпр= Tст /12=2 пр/сут.

По таблице 23 СНиП принимаем следующие параметры  скорых фильтров:

интенсивность промывки iпр = 15 л/(с м2), продолжительность промывки tnp = 6 мин, относительное расширение загрузки Аз = 50%.

Для  принятых параметров удельный расход воды  на  промывку 1 м2 фильтра qnp составит:

qnp = 0,06 * inp *пр = 0,06*15*6 = 5,4 м3/м2.

Фактический расход воды на промывку фильтров в сутки равен:

Кпр = Nпр*Nф*qпр =2*4*9,8*5,4 = 423,36 м3/сут = 17,6 м3/ч